DSE-0020

ESGUICHOS AUTO-EDUTORES

MODELO SE 750A

MODELO SE 750B

SE 750B

SE 750A

Descrição:

Os esguichos auto-edutores da série SE 750, são providos de um Venturi interno que possibilita a sucção de LGE, do tipo AFFF, através de um tubo pick-up. Acoplado facilmente, por meio de rosca padrão compatível com canhões monitores novos ou existentes, fixos ou portáteis, possibilitará a imediata aplicação de espuma no combate a incêndio em líquidos inflamáveis, sem qualquer sistema de proporcionamento de espuma auxiliar. Este modelo produz jatos do tipo compacto, meia neblina e neblina total, com vazão constante, independente da posição do jato. A alteração do tipo de jato é realizada facilmente através de manípulos de aço inoxidável.

Aplicação:

Modelo SE 750 A:	Canhões monitores portáteis e canhões utilizados em viaturas, devido ao baixo peso, para aplicação de água ou espuma (tipo AFFF).

Modelo SE 750 B: 	Utilizados em canhões monitores fixos de água ou espuma (tipo AFFF), bem como apresenta excelente resistência a corrosão, que possibilita as mais diversas aplicações, como: indústrias químicas/petroquímicas, refinarias, instalações off-shore, usinas, etc.

Especificação:

- Vazão nominal de 750 gpm (2840 L/min) @ 100 psig (7,0 Kgf/cm²).

- Fator K = 75 US– Constante empregada para cálculo da vazão, expresso da seguinte forma:

Q = K √P, onde: Q = vazão (gpm) e P = pressão (psig).

- Material de Fabricação (Corpo):

- Modelo SE 750A: Liga Leve de Alumínio.

- Modelo SE 750B: Latão fundido.

- Calibrado para operar nas dosagens LGE de 1, 3 ou 6%, através de orifício fixo.

- Bocal de LGE do esguicho dotado de tampão tipo engate rápido.

- Tubo pick up de 2,5 m de comprimento e 1.1/2” de diâmetro, com conexão tipo engate rápido, em uma extremidade.

- Peso:

- Modelo SE 750A: 3,6 kg.

- Modelo SE 750B: 10 kg.

- Conexão de entrada (tipo giratório): rosca fêmea 2.1/2” - NH-7,5 FPP

- Comprimento: 190 mm

- Requer o uso de Tubo Laminador, modelo TL-2.5 ou similar.

- Dotado de engraxadeira de aço inoxidável.

- Pode operar apenas com água, para resfriamento, sem alterar desempenho.

- Bocal externo do esguicho protegida com borracha do tipo EPDM

Opcional:

Mangueira do tubo pick up com uma extremidade em tubo rígido de PVC, utilização em tambores de LGE.