DSE-0046

##### ESGUICHO AUTOMÁTICO

MODELO AN830

Descrição:

O esguicho de jato regulável modelo NA830 foi desenvolvido para utilização em conjunto com canhões monitores fixos ou portáteis, possui conexão de entrada do tipo giratória, com rosca fêmea de 2.1/2” NH 7,5 f.p.p e é um dispositivo automático, que através de um mecanismo interno pode compensar as variações de vazão do sistema, aumentando ou reduzindo a passagem de água para manter uma pressão constante e garantir bom alcance.

Especificação:

- Ideal para uso em canhões fixos ou portáteis

- Conexão de entrada: rosca fêmea giratória 2.1/2” NH - 7,5 FPP

- Dotado de manípulos em aço inoxidável para regulagem do jato

- Fabricado em liga leve de alumínio.

- Mantém vazão constante, independente da forma do jato (compacto, meia neblina e neblina total).

- Excelente para aplicação de espuma do tipo AFFF

- Faixa de vazão: de 300 a 1000 GPM (1135 a 3785 lpm)

- Possui borracha protetora no bocal de descarga

- Peso: 4,00 kg

- Comprimento: 208mm

Desempenho:

| Esguicho Modelo AN830: | Pressão no Esguicho | Vazão | Alcance (J. Sólido) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PSI | GPM | Alcance em metros |
|  | 85 | 300 | 50 |
|  | 92 | 500 | 55 |
|  | 96 | 750 | 63 |
|  | 100 | 1000 | 76 |